管道机械式封堵装置技术规范书

二零二零年八月

## 1 总则

## 1.1 一般规定

1.1.1 投标人应具备招标公告所要求的资质，具体资质要求详见招标文件的商务部分。

1.1.2 投标人须仔细阅读本技术规范阐述的全部条款。投标人提供的产品，应符合招标文件所规定的各项要求。

1.1.3 本招标文件提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标人应提供符合本招标文件引用标准的最新版本标准和技术要求的全新产品，如果所引用的标准之间不一致或本招标文件所使用的标准与投标人所执行的标准不一致时，按要求较高的标准执行。

1.1.4 本招标文件提出了对产品技术上的规范和说明。如果投标人没有以书面形式对本招标文件的条文提出差异，则意味着投标人提供的产品完全符合本招标文件的要求。如有与本招标文件要求不一致的地方，必须逐项在“技术差异表”中列出。

1.1.5 本招标文件将作为订货合同的附件，与合同具有同等的法律效力。本招标文件未尽事宜，由合同签约双方在合同谈判时协商确定。

1.1.6 本招标文件中涉及有关商务方面的内容，如与招标文件的商务部分有矛盾时，以商务部分为准。

## 1.2 投标人应提供的资格文件

投标人应按以下内容和顺序提供详实投标资料。如果以下资质不满足要求、投标资料不详实、严重漏项将导致废标：

（1）投标人应提供有资质检测机构出具的本次投标型号产品检测报告。管道机械式柔性封堵装置检测项目有：外观、密封试验、温度循环试验、储藏试验、低频振动试验、抗化学物质试验、重复使用，技术要求及检测方法见表1。

表1  投标产品技术要求

| 序号 | 项目 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | 完整组合件表面光洁、无毛刺，各零件无缺损、裂纹等现象，紧固件螺纹配合无卡涩、打滑现象。 |
| 2 | 密封试验 | 样品安装在模拟电缆和管道之间好后，管道盛满水，保持2h，管道两壁无漏水现象。 |
| 3 | 温度循环试验 | 在25℃烘箱内保持1h，随后在2min内放入50℃烘箱内保持1h，为一个循环，共进行5次，应无明显收缩变形现象。 |
| 4 | 储藏试验 | 放在60℃烘箱内12h，应无明显收缩变形现象。 |
| 5 | 低频振动试验 | 振动源频率10Hz，振幅6mm（峰绝对值）条件下，振动3h后，无明显收缩变形现象。 |
| 6 | 抗化学物质试验 | 将管道双向封堵器浸于下列的各种化学溶液中2h，化学溶液为：pH值为2的氯化氢溶液、pH值为12的氢氧化钠溶液等，应无明显收缩变形现象。 |
| 7 | 重复使用 | 道双向封堵器安装在模拟电缆和管道之间好后重新拆装，5个循环，无收缩变形且不影响继续适用。 |

（2）投标人应提供有资质检测机构出具的本次投标产品配件材料的检测报告。

（3）用户使用报告或证明。

（4）投标人应提本产品售后承诺函。

（5）ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、知识产权管理体系认证证书。

（6）投标人应提供本产品的专利证书。

（7）投标人是代理商的，应提供原生产厂家的代理授权书。

## 1.3 设备交付时应提供的技术资料

（1） 产品（包括进口产品）正确完整的中文使用说明书。

（2） 产品合格证。

（3） 备品备件及专用工器具移交清单。

（4） 安装指导书。

（5） 装箱清单。

## 1.4 标准和规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的，凡是注日期和引用文件，仅所注日期的版本适用本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T531.1-2008 硫化橡胶或热塑性橡胶 压入硬度试验方法 第1部分：邵氏硬度计法（邵氏硬度）

GB/T 528-2009 硫化橡胶或热塑性橡胶，拉伸应力应变性能的测定

GB/T529-2008 硫化橡胶或热塑性橡胶撕裂强度的测定（裤形、直角形和新月形试样）

GB/T7759.1-2015 硫化橡胶、热塑性橡胶 常温、高温和低温下压缩永久变形

GB/T3512-2014硫化橡胶或热塑性橡胶在常压下进行热空气加速老化和耐热的测定

GB/T1690-2010 硫化橡胶或热塑性橡胶 耐液体试验方法

GB/T1682-2014 硫化橡胶低温脆性的测定 单试样法

GB/T10707-2008 橡胶燃烧性能的测定

GB/T1040.2/1A-2006 模塑和挤塑塑料拉伸性能的测定

GB/T9341-2008 塑料 弯曲性能的测定

GB/T1043.1/1eA-2008 塑料 简支梁冲击性能的测定

GB/T 1634.2-2004 塑料 负荷变形温度的测定 第2部分：塑料、硬橡胶和长纤维增强复合材料

GB/T2408-2008塑料燃烧性能的测定

注：上述标准是招标方最低要求。除此标准以外，投标人可以推荐其他标准，但事先必须通过招标方认可，或选择其中较高标准。

## 1.5必须提交的技术数据和信息

1.5.1投标人提供的技术数据应为产品的性能保证数据，这些数据将作为合同的一部分，任何与这些数据的偏差都应经过买方的同意。

1.5.2 卖方提供产品的特性参数和其他需要提供的信息。

## 1.6外观结构和型号及材质要求

1.6.1 本产品由两个完全对称的柔性封堵件及设置在柔性封堵件两端的两块挤压作用力压板，通过螺丝穿过两端的挤压作用力压板和柔性封堵件对产品形成衔接且达到固定作用，在通过拧紧螺丝将力作用在两块挤压作用力压板时，两个柔性封堵件的连接端外端呈现外扩形、内端呈现内扩形，外端外扩与管道内壁接触形成与管道内壁的封堵，内端内扩与线缆接触形成与线缆的封堵,达到管道内外隔离密封，是一种可重复利用的创新机械密封结构。

1.6.2本产品对地下电缆管道口进行分段密封或封堵，采用的是柔性封堵技术，在产品安装与拆卸时只要松或紧紧固件即可，可长期且重复使用。

1.6.3可对空管和电缆管道同时进行封堵处理，空管封堵是对未穿电缆管道进行封堵，电缆管封堵器是对已穿电缆管道进行封堵。

1.6.4柔性封堵件：由甲基苯基乙烯基硅橡胶（简称苯基硅橡胶）、阻燃剂为基础材料制成橡胶封堵件，作为管道双向封堵器的变形功能结构主体。苯基硅橡胶应用在要求耐高低温、耐腐蚀、耐火、耐高能辐射、隔热等场合。

1.6.5挤压作用力压板：由玻纤增强PA66尼龙塑料、阻燃剂、改性剂为基础材料制成塑料压板件，作为管道双向封堵器的施压功能结构主体。经玻纤增强改性的PA66尼龙塑料，具备耐磨、机械强度高、耐疲劳、耐腐蚀、耐湿热、电气性能好、阻燃等优点。

1.6.6 产品标志：产品包装上显著位置应有下列标志：

（1）厂名，厂址；

（2）产品的名称，型号；

（3）制造日期；

1.6.7投标产品型号及适用范围(见表2)

表2  产品型号及适用范围

| 序号 | 物资名称 | 适用管内径（mm） | 适用线径（mm） | 橡胶件内扩处厚度（cm） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管道机械式封堵装置-100 | 96～120 | ≤65 | 1.8 | 必备电缆支架 |
| 2 | 管道机械式封堵装置-160 | 135～165 | ≤90 | 2.6 |  |
| 3 | 管道机械式封堵装置-200 | 165～195 | ≤115 | 2.85 |  |
| 4 | 管道机械式封堵装置-225 | 195～245 | ≤145 | 3.7 |  |

## 1.7 技术培训

1.7.1 交货后供应商须派技术人员指导用户进行1次现场实测，以验证产品性能。

1.7.2 投标人应负责对用户单位进行现场培训，并提供相应的培训资料。

1.7.3对产品原理、安装试验和运行注意事项进行详细的技术培训。

## 1.8 售后服务

1.8.1免费质保期不低于3年，质保期从产品交付日起。

1.8.2产品终身维修。

1.8.3投标人必须在4小时内响应用户单位的技术服务要求，24小时内到达服务现场。

1.8.4产品故障现场无法修复时，供应商应在24小时内提供备用产品，故障产品返厂维修。

1.8.5投标人长期为用户单位提供备件采购和供应服务。

## 2 性能要求和技术参数

## 2.1 主要技术要求及参数

投标人应认真逐项填写技术参数表（表3、表4）中投标人保证值，不能空格，也不能以“响应”两字代替，不允许改动招标人要求值。如有差异，请填写“投标人技术偏差表”。

表3 柔性封堵件技术参数和性能要求响应表

| 序号 | 项目 | 单位 | 技术指标要求 | 投标人保证值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 邵尔A硬度 | 度 | 55±5 |  |
| 2 | 拉伸强度（1型） | Mpa | ≥4 |  |
| 3 | 拉断伸长率 | % | ≥320 |  |
| 4 | 撕裂强度（直角型） | kN/m | ≥10 |  |
| 5 | 压缩永久变形（23℃×72h×25%） | % | ≤30 |  |
| 6 | 热空气老化（200℃×24h）后 | / | / |  |
| 6.1 | 硬度变化 | 度 | 0～+10 |  |
| 6.2 | 拉伸强度变化率（1型） | % | ≤－15 |  |
| 6.3 | 拉断伸长率变化率 | % | ≤－45 |  |
| 7 | 耐液体（5%HCL，23℃×72h）后体积变化 | % | -5～+1 |  |
| 8 | 耐液体（5%NaOH，23℃×72h）后体积变化 | % | -10～0 |  |
| 9 | 低温脆性（-45℃×3min） | ℃ | -45不破裂 |  |
| 10 | 燃烧特性（垂直） | 级 | FV-0 |  |

表4挤压作用力压板技术参数和性能要求响应表

| 序号 | 项目 | 技术指标要求 | 投标人保证值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拉伸强度，MPa ≥ | 120 |  |
| 2 | 弯曲强度，MPa ≥ | 180 |  |
| 3 | 简支梁缺口冲击强度，kJ/㎡ ≥ | 10.0 |  |
| 4 | 热变形温度（0.45 MPa），℃ ≥ | 240 |  |
| 5 | 垂直燃烧，级 | FV-0 |  |

2.2产品必须配备管道电缆支架，管道电缆支架作用为：

（1）起支撑卸力作用，防止电缆过重下压而导致压裂管口。

（2）保证电缆在管道内保持居中位置，使产品达到更好的封堵效果。

（3）起固定作用，防止电缆因震动等外力因素而产生移位影响电缆的安全运行。

管道电缆支架结构图：

# 3 供货需求

表5  货物需求及供货范围一览表

| 序号 | 物资名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管道机械式封堵装置-110 | 套 |  |
| 2 | 管道机械式封堵装置-160 | 套 |  |
| 3 | 管道机械式封堵装置-200 | 套 |  |
| 4 | 管道机械式封堵装置-225 | 套 |  |
| 总计 |  |  |  |

# 4 投标人响应部分

# 4.1 投标人技术偏差表

投标人提供的产品技术规范应与本招标文件中规定的要求一致。若有偏差投标人应如实地填写偏差值；若无技术偏差则视为完全满足本技术规范的要求，且在投标人技术偏差表中填写“无偏差”。

表6 投标人技术偏差表

| 序号 | 项 目 | 对应条款编号 | 技术招标文件要求 | 偏 差 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

# 4.2 推荐的备品备件、专用工具

表7 推荐的备品备件、专用工具表

| 序号 | 名 称 | 型号和规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多功能内六角扳手 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

# 5 管道机械式封堵装置的具体要求

## 管道机械式封堵装置具有以下功能及要点：

（1）产品安装操作简单，可快速安装和拆卸。

（2）产品结构完整，安装后简洁美观。

（3）产品可适用不同管径规格的空管及穿有线缆的管道。

（4）产品特有的材质和外形结构，在管道因铺设过程中受压变形情况下也可使用。

（5）产品采用的特有材质，可任何复杂环境下的安装，包括有积水、淤泥等环境下的安装，且安装时不受任何天气影响。

（6）产品特有的新型材质具备了高绝缘性和防火性能，有绝缘功能和隔离明火性能。

（7）产品采用新型柔性材质，封堵后不会破坏管道内壁，对管道内线缆及线缆套层有保护作用。

（8）产品安装后可有效的防止因线缆本身及外围的震动而产生的移位。

（9）产品安装后可做到完全的密封性，防止水、淤泥、杂物、小老鼠及小动物等进入管道。

（10）产品安装后可抵抗恶劣的环境，如长年浸泡在水中，发生火灾时有效的隔离线缆与明火的接触。

（11）产品适用于不同材质的管道，包括PVC、玻璃纤维、钢管、水泥管等等。

（12）产品特有的材质和结构性能，在不损坏产品的情况下可多次重复使用。

（13）产品具有很强的稳定性，封堵效果持久，一般情况下不必更换。

（14）产品使用寿命长，可达二十年以上。

（15）产品可配备防盗螺丝，具有防盗功能。

5.3工厂试验

试验类型分为型式试验和出厂检验两类，型式试验是保证其管道双向封堵器的稳定性而进行的试验，出厂检验是产品生产完成时的质量检验，合格后方可出厂。

5.3.2 出厂检验

5.3.2.1 组批与抽样

5.3.2.1.1 本产品按同一型号规格的10000件组为一批。

5.3.2.1.2 试样应从生产线出口的原包装中抽取或即将出厂的大包装中抽取，按照0.1％的抽样数量抽取。

5.3.2.1.3 试验前，样品应在标准室温下密封放置时间不少于2h。

5.3.2.1.4 电缆管道应清理杂质，毛刺等。

5.3.2.1.5 试样安装入电缆穿管后，应检查电缆管道密封系统与管道整齐，以及各个电缆间隙填充完好。

5.3.2.2 出厂检验项目

出厂检验项目为表3中的规格尺寸，外观，密封试验，重复使用。

5.3.2.3 判定规则

在检验中如有不合格项目，允许加倍抽样进行复检，在复检中如仍有不合格项目，则判该批产品为不合格。

5.3.3 型式试验

5.3.3.1 型式试验频次

有下列情况之一时，产品应进行型式试验

——新产品投产试制定型鉴定：

——正式生产后，原材料、生产工艺有较大改变时或正常生产满三年时；

——产品停产一年以上，恢复生产时；

——出厂检验结果与上次形式试验有较大差异时；

——国家质量监督机构提出要求时。

5.3.3.2型式试验项目

型式试验项目为本标准规定的全部项目。

5.3.3.3抽样

型式试验应从出厂检验合格的产品随机抽取6个样品。

5.3.3.4判定规则

在检验中如有不合格项目，允许加倍抽样进行复检；在复检中如仍有不合格项目，则判该次型式检验为不合格。